## Arkusz1
|  |  | Nr zadania | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Obiekty
|  |  | Nr zakresu | 1: zakres 1; 11: zakres 2; 16: zakres 3
Właściciel/Zarządca |  |  | DOMATOR | 11: ZBM I TBS
|  |  | Adres węzła | ul. Kasprowicza 7-9 (9) | ul. Kasprowicza 11-25 (17) | ul. Kasprowicza 20-22 (22) | ul. Kasprowicza 24-30 (28) | ul. Kasprowicza 27-31 (29) | ul. Sztygarska 1-3 (3) | ul. Sztygarska 5-7 (5) | ul. Sztygarska 9-13 (11) | ul. Młodego Górnika 24ab (24b) | ul. Młodego Górnika 24cd (24d) | ul. Kasprowicza 1-3 (1) | ul. Kasprowicza 6 | ul. Kasprowicza 8 | ul. Kasprowicza 10 | ul. Kasprowicza 14 | ul. Limanowskiego 15 | ul. Uszczyka 39 | ul. Na Piasku 8 | ul. Nowy Świat 39 | ul. Częstochowska 9 | ul. Mieszka I 8-10 | ul. Mieszka I 12-14 | ul. Mieszka I 16-18
Zapotrzebowanie ciepła |  | co | kW | 60 | 200 | 40 | 75 | 80 | 47 | 100 | 100 | 25 | 25 | 46 | 33 | 10 | 70 | 50 | 40 | 30 | 50 | 40 | 65 | 50 | 50 | 50
|  | cwu | kW | 25 | 80 | 20 | 30 | 35 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | -
Obliczeniowa temperatura wody sieciowej - zima |  |  | °C | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75
Obliczenowa temperatura wody sieciowej - lato |  |  | °C | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | - | - | - | - | 60/35 | - | - | - | - | - | - | -
Obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej c.o.+ went |  |  | °C | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 90/70 | 90/70 | 90/70 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 55/45 | 80/60 | 80/60 | 90/70 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60
Temperatura ccw |  |  | °C | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | -
Temperatura zimnej wody |  |  | °C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | -
Strata ciśnienia w przewodach cyrkulacji |  |  | kPa | 15 | 32 | b.d. | b.d. | 15 | 5 | 15 | 15 | b.d. | b.d. | b.d. | - | - | - | - | 6.5 | - | - | - | - | - | - | -
Max ciśnienie dyspozycyjne przed węzłem |  |  | kPa | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 350 | 250 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250
Min ciśnienie dyspozycyjne przed węzłem |  |  | kPa | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
Ciśnienie dyspozycyjne instalacji c.o. |  |  | kPa | 24 | 43 | 30 | 35 | 33 | 21 | 40 | 40 | 25 | 25 | 25 | 35 | 25 | 35 | 35 | 20 | 35 | 50 | 27 | 35
Ciśnienie statyczne |  |  | kPa | 120 | 140 | 110 | 110 | 120 | 110 | 100 | 100 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 100 | 90 | 150 | 120 | 240 | 120 | 120 | 120
Ciśnienie dopuszczalne instalacji c.o. |  |  | kPa | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300
Pojemność zasobnika ciepła |  |  | litr | 400 | 500 | 300 | 400 | 500 | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 | 300 | - | - | - | - | 400 | - | - |  | -
z budowlanką | bar: 1
układ ze stabilizatorem | bar: 1