## Arkusz1
|  |  | Nr zadania | 1 | 2 | 2 | 4 | 5
Obiekty
|  |  | Adres węzła | ul. Dolnych Wałów 8 | ul. Kormoranów- Sikornik - dz. 642 | ul. Pszczyńska 92 | ul. Pszczyńska 98 | ul. Katarzyny 3, 3a
Zapotrzebowanie ciepła |  | co | kW | 110 | 75 | 50 | 60 | 90
|  | cwu | kW | 40 | 75 | - | - | -
Obliczeniowa temperatura wody sieciowej - zima |  |  | °C | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75
Obliczenowa temperatura wody sieciowej - lato |  |  | °C | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35
Obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej c.o.+ went |  |  | °C | 80/60 | 70/50 | 80/60 | 80/60 | 80/60
Temperatura cwu |  |  | °C | 55 | 55 | - | - | -
Temperatura zimnej wody |  |  | °C | 5 | 5 | - | - | -
Strata ciśnienia w przewodach cyrkulacji |  |  | kPa | 50 | 20 | - | - | -
Max ciśnienie dyspozycyjne przed węzłem |  |  | kPa | 300 | 300 | 400 | 400 | 400
Min ciśnienie dyspozycyjne przed węzłem |  |  | kPa | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
Ciśnienie dyspozycyjne instalacji c.o. |  |  | kPa | 40 | 30 | 20 | 20 | 20
Ciśnienie statyczne |  |  | kPa | 120 | 200 | 150 | 180 | 180
Ciśnienie dopuszczalne instalacji c.o. |  |  | kPa | 300 | 600 | 600 | 600 | 600
Pojemność zasobnika ciepła |  |  | litr | 900 | 500 | - | - | -
układ ze stabilizatorem